## 115_44S4
S&C Power Fuses - Type SM-4 (7.2, 14.4, 25, and 34.5 kV) and SM-5 (4.16, 7.2, 14.4, 25, and 34.5 kV)
Standard Speed (TCC 115-4-4)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curves Dated March 18, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1 (4.160-14.4 kV) |  | 1 (23.0-34.5 kV) |  | 2 (4.16-14.4 kV) |  | 2 (23.0-34.5 kV)
Current | Time | Current | Time | Current | Time | Current | Time
46891.8 | 0.013777 | 46891.8 | 0.013777 | 46891.8 | 0.013777 | 46891.8 | 0.013777
39331.9 | 0.01426 | 39331.9 | 0.01426 | 39331.9 | 0.01426 | 39331.9 | 0.01426
30073.4 | 0.015024 | 30073.4 | 0.015024 | 30073.4 | 0.015024 | 30073.4 | 0.015024
24021.3 | 0.015518 | 30073.4 | 0.015024 | 24021.3 | 0.015518 | 30073.4 | 0.015024
19307.3 | 0.01635 | 30073.4 | 0.015024 | 19307.3 | 0.01635 | 30073.4 | 0.015024
15135.7 | 0.017136 | 30073.4 | 0.015024 | 15135.7 | 0.017136 | 30073.4 | 0.015024
12190.7 | 0.017867 | 21806.2 | 0.015829 | 12190.7 | 0.017867 | 21806.2 | 0.015829
10407.8 | 0.018416 | 18309.6 | 0.016538 | 10407.8 | 0.018416 | 18309.6 | 0.016538
9849.5 | 0.018628 | 15518.3 | 0.01719 | 9849.5 | 0.018628 | 15518.3 | 0.01719
9666.78 | 0.018706 | 12895.1 | 0.017998 | 9666.78 | 0.018706 | 12895.1 | 0.017998
7224.05 | 0.01977 | 10872.6 | 0.018863 | 7224.05 | 0.01977 | 10872.6 | 0.018863
5249.06 | 0.021026 | 9859.75 | 0.019301 | 5249.06 | 0.021026 | 9859.75 | 0.019301
3988.5 | 0.022199 | 9676.84 | 0.019362 | 3988.5 | 0.022199 | 9676.84 | 0.019362
2728.39 | 0.023832 | 7867.34 | 0.020357 | 2728.39 | 0.023832 | 7867.34 | 0.020357
1887.87 | 0.025611 | 5959.37 | 0.021854 | 1887.87 | 0.025611 | 5959.37 | 0.021854
1204.48 | 0.027842 | 4258.65 | 0.023757 | 1204.48 | 0.027842 | 4258.65 | 0.023757
807.818 | 0.030077 | 3068.73 | 0.025907 | 807.818 | 0.030077 | 3068.73 | 0.025907
591.258 | 0.032055 | 2204.39 | 0.028046 | 591.258 | 0.032055 | 2204.39 | 0.028046
383.161 | 0.03481 | 1603.4 | 0.030266 | 383.161 | 0.03481 | 1603.4 | 0.030266
264.847 | 0.037371 | 1142.24 | 0.03304 | 264.847 | 0.037371 | 1142.24 | 0.03304
169.327 | 0.040668 | 818.817 | 0.03588 | 169.327 | 0.040668 | 818.817 | 0.03588
106.803 | 0.044533 | 587.579 | 0.038802 | 106.803 | 0.044533 | 587.579 | 0.038802
72.9084 | 0.048009 | 393.665 | 0.04307 | 89.0269 | 0.046046 | 393.665 | 0.04307
66.7384 | 0.048971 | 245.735 | 0.048462 | 77.4429 | 0.047313 | 245.735 | 0.048462
53.8651 | 0.051219 | 162.425 | 0.053626 | 67.9291 | 0.048513 | 162.425 | 0.053626
42.5354 | 0.054302 | 108.482 | 0.059402 | 61.0905 | 0.050265 | 108.482 | 0.059402
31.3274 | 0.058296 | 75.4548 | 0.065594 | 52.7559 | 0.052518 | 76.4822 | 0.065048
24.945 | 0.062193 | 60.7104 | 0.069615 | 48.191 | 0.054076 | 65.5003 | 0.068248
19.6777 | 0.06649 | 48.5937 | 0.073574 | 40.1701 | 0.057993 | 56.1537 | 0.071679
16.6259 | 0.070492 | 38.5729 | 0.07833 | 34.1881 | 0.062064 | 48.3919 | 0.075205
13.9309 | 0.075677 | 30.7783 | 0.083828 | 29.1273 | 0.066213 | 42.6684 | 0.078739
11.7704 | 0.080149 | 25.049 | 0.088319 | 25.3373 | 0.070935 | 36.3522 | 0.084267
10.1434 | 0.085418 | 21.3632 | 0.092954 | 21.9717 | 0.076711 | 30.9388 | 0.089901
8.696 | 0.091893 | 17.2963 | 0.099272 | 19.4336 | 0.082182 | 26.524 | 0.096513
7.5803 | 0.098447 | 14.89 | 0.10415 | 17.2066 | 0.089246 | 22.6683 | 0.1047
6.8171 | 0.10525 | 13.6016 | 0.10736 | 15.6036 | 0.095611 | 19.0137 | 0.11489
6.2467 | 0.11182 | 11.8441 | 0.11358 | 15.6036 | 0.095611 | 16.3344 | 0.12516
5.653 | 0.11967 | 9.976 | 0.12206 | 14.3875 | 0.10222 | 14.0036 | 0.14009
4.9637 | 0.13311 | 8.3851 | 0.13325 | 13.1016 | 0.11042 | 12.2961 | 0.1547
4.5579 | 0.14305 | 7.3321 | 0.1438 | 11.4921 | 0.12296 | 10.921 | 0.17029
4.1419 | 0.15518 | 6.4582 | 0.15421 | 10.2708 | 0.13677 | 9.9139 | 0.18765
3.7913 | 0.16976 | 5.736 | 0.16608 | 9.075 | 0.15405 | 8.8053 | 0.21048
3.4203 | 0.19201 | 4.9123 | 0.18416 | 8.4464 | 0.16747 | 7.4474 | 0.24874
3.0632 | 0.22083 | 4.1376 | 0.21092 | 7.5961 | 0.18843 | 6.6077 | 0.28578
2.8186 | 0.24615 | 3.7133 | 0.23242 | 7.1737 | 0.20378 | 5.8871 | 0.33005
2.5774 | 0.28459 | 3.3394 | 0.25826 | 6.4515 | 0.23732 | 5.4339 | 0.36983
2.3815 | 0.33143 | 3.041 | 0.28637 | 5.9548 | 0.27096 | 4.9175 | 0.43296
2.2142 | 0.38239 | 2.8245 | 0.31491 | 5.4736 | 0.31425 | 4.5531 | 0.49952
2.063 | 0.4472 | 2.6398 | 0.34737 | 4.9741 | 0.37802 | 4.2732 | 0.56205
1.9442 | 0.51379 | 2.4442 | 0.39291 | 4.7367 | 0.42225 | 4.0608 | 0.63838
1.8592 | 0.58235 | 2.2561 | 0.4444 | 4.4733 | 0.4826 | 3.8751 | 0.73421
1.7927 | 0.66075 | 2.0976 | 0.51919 | 4.2954 | 0.54643 | 3.671 | 0.85062
1.7232 | 0.77759 | 1.9934 | 0.58601 | 4.0693 | 0.62846 | 3.5324 | 0.97424
1.6755 | 0.88689 | 1.8825 | 0.68105 | 3.7678 | 0.79317 | 3.3955 | 1.1417
1.6393 | 1.0254 | 1.8002 | 0.78493 | 3.5619 | 0.95511 | 3.2673 | 1.32
1.5839 | 1.2793 | 1.7412 | 0.89807 | 3.4097 | 1.124 | 3.1309 | 1.6163
1.5497 | 1.547 | 1.7001 | 1 | 3.2673 | 1.32 | 3.0001 | 2.0356
1.5226 | 1.8551 | 1.641 | 1.1892 | 3.1309 | 1.6163 | 2.914 | 2.5161
1.5037 | 2.2361 | 1.5972 | 1.3749 | 3.0001 | 2.0356 | 2.8599 | 3.0808
1.4881 | 2.662 | 1.5611 | 1.6264 | 2.914 | 2.5161 | 2.8363 | 3.9249
1.4881 | 2.662 | 1.521 | 1.9281 | 2.8599 | 3.0808 | 2.7952 | 5.2628
1.4544 | 3.8079 | 1.499 | 2.3732 | 2.8363 | 3.9249 | 2.7692 | 7.1306
1.4334 | 5.5971 | 1.4788 | 2.7755 | 2.7952 | 5.2628 | 2.7491 | 9.9687
1.4245 | 7.1605 | 1.4544 | 3.8079 | 2.7692 | 7.1306 | 2.7235 | 16.6945
1.4127 | 9.344 | 1.4334 | 5.5971 | 2.7491 | 9.9687 | 2.7122 | 20.0612
1.4054 | 12.7266 | 1.4245 | 7.1605 | 2.7235 | 16.6945 | 2.7122 | 29.8585
1.4054 | 19.8943 | 1.4127 | 9.344 | 2.7122 | 20.0612 | 2.7122 | 43.2055
1.4054 | 28.6674 | 1.4054 | 12.7266 | 2.7122 | 29.8585 | 2.7122 | 60.9085
1.4054 | 48.2603 | 1.4054 | 19.8943 | 2.7122 | 43.2055 | 2.7122 | 97.1197
1.4054 | 76.3917 | 1.4054 | 28.6674 | 2.7122 | 60.9085 | 2.7122 | 166.076
1.4054 | 121.3 | 1.4054 | 48.2603 | 2.7122 | 97.1197 | 2.7122 | 248.995
1.4054 | 205.272 | 1.4054 | 76.3917 | 2.7122 | 166.076 | 2.7122 | 368.668
1.4054 | 382.785 | 1.4054 | 121.3 | 2.7122 | 248.995 | 2.7122 | 505.811
1.4054 | 522.991 | 1.4054 | 205.272 | 2.7122 | 368.668 | 2.7122 | 604.651